[image: image1.png]3

zmﬂ'f&&lﬁ

o8

£

12

“




                         南京英格玛仪器技术有限公司                   操作手册

YGM206高温风速变送器操作手册
安全与警告

1.1  任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害，请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2  在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗

1.3  接通电源之前，请确认所有外接线正确，任何短路均可能造成变送器损坏。

[image: image2.jpg]Enigmarm=@jiEis



产品概述

YGM206高温风速变送器专为高温领域风速测量而设计，其采用不锈钢高温探杆，最高可测250℃高温环境下的风速。其采取简易高效的降温策略，使得变送器可测量高温气体的同时，保持了成本优势，在对比国内外同类型产品时占有绝对价格优势。

主要技术指标

测量范围： 0~1m/s，0~2m/s， 0~10m/s，0~20m/s， 0~30m/s，0~50m/s

精    度： 0.2~1m/s    ±(0.2m/s+3%*测量值) 

           0.2~2m/s    ±(0.2m/s+3%*测量值)  

0.2~30m/s   ±(0.2m/s+3%*测量值) 

               0.2~40m/s   ±(0.2m/s+3%*测量值) 

           0.2~50m/s   ±(0.2m/s+3%*测量值) （20℃，1013hPa时）

信号输出：电流输出型：4～20mA（三线制），电气负载≤500Ω

电压输出型：0～10V（三线制），电气负载≥10kΩ

      485输出型：标准ModBus-RTU

响应时间：T90≤3秒

供电电源：20~28VDC

电气连接：M16×1.5，电缆直径： 4～8mm

探杆长度：100mm～500mm可定制

外壳防护等级：IP65（选择显示模块时的防护等级为IP54）

工作压力：小于1Bar

工作温度：变送器：-40～+50℃
探  杆：-40～+80℃、-40～+120℃、-40～+160℃、-40～+200℃、

-40～+250℃（可选）
储存环境：温度-20 ~ 60℃，湿度0 ~ 85%RH

 操作说明

（1）一般常态下为实时风速显示界面

长按‘设置’键持续2秒以上，或在开机倒计时界面短按‘设置’键，进入设置界面；

设置界面下，长按‘设置’键持续2秒以上，进入实时风速显示界面；

设置界面下，无按键超过30秒(/电流校准时60秒)，进入实时风速显示界面。

（2）零点校准

按‘▲’/‘▼’键，使屏幕显示差压为：000.00 Pa。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（3）基准电流校准（4~20MA电流输出产品）

按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：4MA时，用高精度电流表测试OUT输出电流，此时缓慢调节W1，使输出电流为4mA。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：12mA时，测试OUT输出为12mA。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：20mA时，测试OUT输出为20mA。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（4）基准电压校准（0~10V电压输出产品）

按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：0V时，用高精度电流表测试OUT输出电流，此时缓慢调节W1，使输出电流为0V。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：5V时，测试OUT输出为5V。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：10V时，测试OUT输出为10V。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（5）风速系数设置

进入调节风速系数界面，按‘▲’/‘▼’键，调节风速系数，使屏幕显示的风速值与此时的标准风速值一致。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（6）485地址设置（RS485输出产品）

按‘▼’/‘▲’键，设置485地址，可设置范围在1-16之间；

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。
（7）恢复出厂值

按‘▼’/‘▲’键，设置恢复出厂值，移动光标选择“是”或“否”选项；

选择完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到第一个设置界面循环。

 485通信协议

5.1 通信接口

标    准：RS485

工作方式：串行，异步，半双工

数据格式：起始位1 位，数据位8 位，停止位1 位，无奇偶校验

通信速率：9600 bit/s

地址轮询时间间隔≥30ms

[image: image3.png]


[image: image4.png]ON DIP|

L2



5.2 通信方式

通信协议：ModBus-RTU

命令码： 03

通讯地址：4位拨码开关进行设置

                                        图1            图 2

拨码开关共有4位1，2，3，4，每位代表一个数值。开关拨到下面为0，拨到ON的位置为1，当1、2、3、4位拨到ON位置时依次代表该位地址为1、2、4、8，将拨到ON位置的各个位代表的数值相加，就是该机的地址码。如图1所示地址为0+0+0+0=0，图2地址为1+2+0+0=3，地址码最大为15。

寄存器地址：0X0000

数据格式：两个十六进制数输出

代表风速值扩大10倍后的16进制数的高位值和低位值。
若接收数据为01 03 02 00 69 78 6A，则00 69即为读取到的数据。

相应的风速计算方法为：风速值=0x0069/10=10.5m/s。
数据包格式：

读数据：
	地址
	命令
	寄存器地址
	数据长度
	CRC(低)
	CRC（高）

	1Byte
	1Byte
	2Byte
	N*2Byte
	1Byte
	1Byte


返回数据：

	地址
	命令
	数据长度
	数据
	CRC(低)
	CRC（高）

	1Byte
	1Byte
	2N*1Byte
	2N*1Byte
	1Byte
	1Byte


例如：读取当前风速值

发送：01 03 00 00 00 01 84 0A
返回：01 03 02 00 69 78 6A
发送：

	地址
	命令
	寄存器地址
	数据长度
	CRC(低)
	CRC（高）

	01
	03
	00 00
	00 01
	84
	0A


返回：

	地址
	命令
	数据长度
	数据
	CRC(低)
	CRC（高）

	01
	03
	02
	 00 69
	78
	6A


电路接线

[image: image5.png]



结构尺寸图（单位：mm）
[image: image7.png]



安装说明

将内径为8mm的不锈钢法兰固定于管壁上，安装时将变送器的探杆通过法兰深入到管道内，将探杆三分之一插入管道中，调整探杆“+”为迎风面，并将法兰/螺纹卡套锁紧，固定探杆。
安装时需要注意：

（1）应安装在风管直管段。

因为风管弯管处的风速不均匀，会导致测量准确度大大降低。

迎风面离弯管的距离应为风管直径5倍以上，背风面离弯管的距离   应为风管直径2倍以上。如果条件不能满足，选取安装位置时，要保证迎风面直管段比背风直管段长。 
（3）变送器的安装方向。

在变送器的探头位置刻有”+”标识。安装时将“+”向安装在迎风面。

注意事项

9.1 暂存保管

    当您所购变送器不急于安装或需要搁置较长时间时，请妥为保存，不要放于以下场所：

      ★ 环境温度超过60℃；

★ 环境湿度很高；

★ 阳光直射；

★ 暖气旁边；

★ 环境振动且多尘；

★ 环境有水或可能被雨淋。

！在安装之前请尽可能将成套仪表一起存放保管，以免丢失或拿错。

9.2 开箱验货
当您收到所购变送器开箱验货前，请仔细查看包装物有无破损﹑撬拆﹑摔跌痕迹，如有可疑且造成内装物品损坏者，速通知本公司及承运人！开箱时请小心，不要划伤传感器或其他部件。

由于每个风速变送器都是按客户要求定制的，量程，尺寸等参数都不尽相同，所以一定要注意变送器内外包装的标识，核对完整，才能安装！

9.3 售后服务
        当您在安装﹑调试及使用过程中遇到问题时请及时咨询本公司，特别是发现故障时，请尽可能将变送器的编号﹑型号﹑购入日期﹑故障现象描述清楚以便我们快速准确地为您提供支持。售后支持电话：18951760149。

声明：本公司将不断对产品进行革新，如有设计或规格上的变更，本公司保留不预先通知的权利。

版本说明：

	版本号
	更改说明
	更改日期

	V1.0
	基本
	2018.08.08

	V2.0
	更改部分内容
	2019.07.29


+24V











24V+


GND


OUT





负载阻抗








 





GND





24V+


GND


A


B











RS485A





RS485B





GND 








24V+


RS485-A





二次仪表


    





二次仪表


    





电压或电流输出型接线图 





485输出型接线图 








[image: image6.png]won





