[image: image1.png]010

112.0

49.0

41



                         南京英格玛仪器技术有限公司                   操作手册

YGM307风量变送器操作手册

安全与警告

1.1  任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害，请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2  在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗

1.3  接通电源之前，请确认所有外接线正确，任何短路均可能造成变送器损坏。

[image: image3.jpg]Enigmarm=@jiEis



产品概述

YGM307是一款基于皮托管测流速原理的风量变送器。探杆部分可开一对或数对样气采集孔，可测单点风量，也可测多点均值风量。外壳有工程塑料和铝合金材料可选，应用于不同工况下风量的测量。

主要技术指标

测量量程：根据现场风量进行选择

测量精度：±6%FS（20℃时，标准大气压下）
气体流速稳定情况下，±4%FS可选

信号输出：电流输出型：4～20mA（三线制），负载电阻RL≤500Ω

电压输出型：0～10V（三线制），负载电阻RL≥10KΩ

          485输出型：ModBus-RTU

响应时间：T90≤3秒

供电电源：20~28VDC
电气连接：M16×1.5，电缆直径： 4～8mm

探杆长度：100mm～500mm可定制
外壳防护等级：IP65（选择显示模块时的防护等级为IP54）

最大工作压力：小于1Bar

工作温度：变送器：-40℃～+50℃

探  杆：-40～+60℃、-40～+80℃、-40～+120℃（可选）

存储环境：温度-20℃～+60℃ ，湿度0～85%RH 

 操作说明

（1）一般常态下为风量显示界面

长按‘设置’键持续2秒以上，或在开机倒计时界面短按‘设置’键，进入设置界面；
设置界面下，长按‘设置’键持续2秒以上，进入风量显示界面；

设置界面下，无按键超过30秒(/电流校准时60秒)，进入风量显示界面。
（2）‘0’点差压校准

按‘▲’/‘▼’键，使屏幕显示差压为：000.0 Pa。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（3）基准模拟量输出校准

按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：20mA（电流输出型）或10V（电压输出型）；

用高精度万用表测试OUT输出，此时缓慢调节W1，使输出为20mA（电流输出型）或10V（电压输出型）。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：4MA（电流输出型）或0V（电压输出型）时，测试OUT输出为4mA（电流输出型）或0V（电压输出型）。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：12MA（电流输出型）或5V（电压输出型）时，测试OUT输出为12mA（电流输出型）或5V（电压输出型）。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。
（4）风量系数设置

按‘▲’/‘▼’键，进入调节风量系数界面，使屏幕显示的差压与标准仪器读取值一致(稳定时相对误差<0.1Pa)。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（5）横截面积输入 
按‘▼’键，移动光标至某数字修改位；

再按‘▲’键，修改某数字 (可调节范围为0 - 1.999999 m2)；

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（6）485地址设置

按‘▼’/‘▲’键，设置485地址，可设置范围在1-16之间；

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（7）恢复出厂值

按‘▼’/‘▲’键，设置恢复出厂值，移动光标选择是或否选项；

选择完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到第一个设置界面循环。

485通信协议

5.1 通信接口

标    准：RS485

工作方式：串行，异步，半双工

数据格式：起始位1 位，数据位8 位，停止位1 位，无奇偶校验

通信速率：9600 bit/s

地址轮询时间间隔≥30ms

[image: image4.png]


[image: image5.png]ON DIP|

L2



5.2 通信方式

通信协议：ModBus-RTU

命令码： 03

通讯地址：4位拨码开关进行设置

                                        图1            图 2

拨码开关共有4位1，2，3，4，每位代表一个数值。开关拨到下面为0，拨到ON的位置为1，当1、2、3、4位拨到ON位置时依次代表该位地址为1、2、4、8，将拨到ON位置的各个位代表的数值相加，就是该机的地址码。如图1所示地址为0+0+0+0=0，图2地址为1+2+0+0=3，地址码最大为15。

寄存器地址：0X0000

数据格式：五位数据输出，五个数据分别代表风量值的例子如下，若接收数据为01 03 06 00 00 00 00 00 07 60 B7 ,则00 00 00 00 07即为读取到的数据。其计算方法为：测量值=00*10000+00*1000+00*100+00*10+07*1=7

数据包格式：

读数据：
	地址
	命令
	寄存器地址
	数据长度
	CRC(低)
	CRC（高）

	1Byte
	1Byte
	2Byte
	N*2Byte
	1Byte
	1Byte


返回数据：

	地址
	命令
	数据长度
	数据
	CRC(低)
	CRC（高）

	1Byte
	1Byte
	2N*1Byte
	2N*1Byte
	1Byte
	1Byte


例如：读取当前风量值

发送：01 03 00 00 00 03 05 CB

返回：01 03 06 00 00 00 00 00 07 60 B7

发送：

	地址
	命令
	寄存器地址
	数据长度
	CRC(低)
	CRC（高）

	01
	03
	00 00
	00 03
	05
	CB


返回：

	地址
	命令
	数据长度
	数据
	CRC(低)
	CRC（高）

	01
	03
	06
	00 00 00 00 00 07
	60
	B7


电路接线

[image: image6.png]


  
[image: image7.png]won



[image: image8.png]




                       

    


结构尺寸图（单位：mm）

[image: image9.png]@505

HiOs

_leso0

@49




安装说明

风量变送器有较高的精度和较快的反应速度。但安装不正确会直接导致变送器测量误差较大。以下为安装时需要注意的问题：

（1）变送器探头应安装在风管直管段。

因为风管弯管处的风流速不均匀，这样会导致测量准确度大大降低。

（2）要求变送器探头安装位置的迎风面离弯管的距离应为风管直径5倍以上，背风面离弯管的距离应为风管直径2倍以上。如果条件不能满足，选取安装位置时，要保证迎风面直管段稍微比背风直管段长。 

（3）变送器探头应安装在风管中心位置。

风量变送器上有很多小孔，这些孔是根据客户风管来订制的。安装时要求第一个孔和最后一个孔的中点和风管中心位置重合。

（4）变送器的安装方向。

在变送器的探头位置刻有“+”、“﹣”两个标识。安装时要保证，将“+”向安装在迎风面，“﹣”向安装在背风面。

（5）对于安装风量变送器的技术难题

主要有孔径和中心安装的问题。

关于孔径：安装变送器探头时需在风管上打一个通孔，保证两个孔必须在一条直线上，且变送器探头能穿过两个孔。

孔径是取变送器探头最大直径进行钻孔——即变送器探头的两个菱角之间的距离（变送器探头菱角的间距大于圆角的间距）。

关于中心安装：变送器探头必须安装在风管的中心位置。

如风管是圆柱型的，则安装在风管直径上。

如风管是长方形，则需通过水平仪或使用距离定位的方法来确定钻孔位置。也可以通过风管法兰的距离来确定钻孔的位置。

确定变送器探头的朝向，保证“+”向迎风。当通孔钻好后，先将法兰安装上去，以确定变送器探头的安装方向。法兰的安装必须精确。确定了法兰，即可安装变送器探头。
[image: image2.png]HAT

=4
#

#

=)
by




安装示意图
注意事项

9.1 暂存保管

    当您所购变送器不急于安装或需要搁置较长时间时，请妥为保存，不要放于以下场所：

      ★ 环境温度超过60℃；

★ 环境湿度很高；

★ 阳光直射；

★ 暖气旁边；

★ 环境振动且多尘；

★ 环境有水或可能被雨淋。

！在安装之前请尽可能将成套仪表一起存放保管，以免丢失或拿错。

9.2 开箱验货
当您收到所购变送器开箱验货前，请仔细查看包装物有无破损﹑撬拆﹑摔跌痕迹，如有可疑且造成内装物品损坏者，速通知本公司及承运人！开箱时请小心，不要划伤传感器或其他部件。

由于每个风量变送器都是按客户要求定制的，量程，尺寸等参数都不尽相同，所以一定要注意变送器内外包装的标识，核对完整，才能安装！

9.3 售后服务
        当您在安装﹑调试及使用过程中遇到问题时请及时咨询本公司，特别是发现故障时，请尽可能将变送器的编号﹑型号﹑购入日期﹑故障现象描述清楚以便我们快速准确地为您提供支持。售后支持电话：18951760149。

声明：本公司将不断对产品进行革新，如有设计或规格上的变更，本公司保留不预先通知的权利。

版本说明：

	版本号
	更改说明
	更改日期

	V1.0
	基本
	2019.07.29


24V+











24V+


GND


OUT





负载阻抗








 





GND





24V+


GND


A


B











RS485A





RS485B





GND 








24V+


RS485-A





二次仪表


    





二次仪表


    





电压或电流输出型接线图 





485输出型接线图 





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A





24V+


GND


A


B











GND 





24V+





RS485-B








RS485-A










